Ausschreibungstext

geba WFK 100 Brandschutzklappe nach DIN EN 15650

DN 100 – Durchmesser 145 mm Länge 245 mm

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial.

Geprüft nach EN 1366-2

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform

Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung.

Klassifizierung nach DIN EN 13501-3: 2010-02:

Massivdecke (nass) EI 120 (ho i↔o)-S
Massivdecke (trocken - Weichschott) EI 90 (ho i↔o)-S
Brettstapel-/Brettsperrholzdecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Holzbalkendecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständer- und Metallständerbauweise) sowie Schachtwand und Brettsperrholzwand (nass) EI 90 (ve i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständerbauweise) sowie Brettsperrholzwand (trocken - Einschubelement) EI 90 (ve i↔o)-S 
Leichte Trennwand (Metallständerbauweise) sowie Schachtwand (trocken - Einschubelement) EI 60 (ve i↔o)-S

Leistungserklärung DoP/WFK/DE/2019/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1322-CPR-08678/01

Klappenleckage nach EN 1366-2

Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter.

Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern.

Überprüfung bei Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes z. B. durch Kamerabefahrung.

Wartung:

Die Wartung ist im Abstand von 5 Jahren z. B. durch eine Kamerabefahrung durchzuführen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.

Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung wie auch eine Rohrreinigung ermöglicht.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Telefon 07393/95190

Telefax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

Ausschreibungstext

geba WFK 125 Brandschutzklappe nach DIN EN 15650

DN 125 – Durchmesser 177 mm Länge 255 mm

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial.

Geprüft nach EN 1366-2

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform

Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung.

Klassifizierung nach DIN EN 13501-3: 2010-02:

Massivdecke (nass) EI 120 (ho i↔o)-S
Massivdecke (trocken - Weichschott) EI 90 (ho i↔o)-S
Brettstapel-/Brettsperrholzdecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Holzbalkendecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständer- und Metallständerbauweise) sowie Schachtwand und Brettsperrholzwand (nass) EI 90 (ve i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständerbauweise) sowie Brettsperrholzwand (trocken - Einschubelement) EI 90 (ve i↔o)-S 
Leichte Trennwand (Metallständerbauweise) sowie Schachtwand (trocken - Einschubelement) EI 60 (ve i↔o)-S

Leistungserklärung DoP/WFK/DE/2019/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1322-CPR-08678/01

Klappenleckage nach EN 1366-2

Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter.

Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern.

Überprüfung bei Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes z. B. durch Kamerabefahrung.

Wartung:

Die Wartung ist im Abstand von 5 Jahren z. B. durch eine Kamerabefahrung durchzuführen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.

Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung wie auch eine Rohrreinigung ermöglicht.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Telefon 07393/95190

Telefax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

Ausschreibungstext

geba WFK 160 Brandschutzklappe nach DIN EN 15650

DN 160 – Durchmesser 211 mm Länge 270 mm

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial.

Geprüft nach EN 1366-2

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform

Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung.

Klassifizierung nach DIN EN 13501-3: 2010-02:

Massivdecke (nass) EI 120 (ho i↔o)-S
Massivdecke (trocken - Weichschott) EI 90 (ho i↔o)-S
Brettstapel-/Brettsperrholzdecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Holzbalkendecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständer- und Metallständerbauweise) sowie Schachtwand und Brettsperrholzwand (nass) EI 90 (ve i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständerbauweise) sowie Brettsperrholzwand (trocken - Einschubelement) EI 90 (ve i↔o)-S 
Leichte Trennwand (Metallständerbauweise) sowie Schachtwand (trocken - Einschubelement) EI 60 (ve i↔o)-S

Leistungserklärung DoP/WFK/DE/2019/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1322-CPR-08678/01

Klappenleckage nach EN 1366-2

Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter.

Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern.

Überprüfung bei Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes z. B. durch Kamerabefahrung.

Wartung:

Die Wartung ist im Abstand von 5 Jahren z. B. durch eine Kamerabefahrung durchzuführen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.

Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung wie auch eine Rohrreinigung ermöglicht.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Telefon 07393/95190

Telefax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

Ausschreibungstext

geba WFK 200 Brandschutzklappe nach DIN EN 15650

DN 200 – Durchmesser 251 mm Länge 300 mm

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial.

Geprüft nach EN 1366-2

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform

Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung.

Klassifizierung nach DIN EN 13501-3: 2010-02:

Massivdecke (nass) EI 120 (ho i↔o)-S
Massivdecke (trocken - Weichschott) EI 90 (ho i↔o)-S
Brettstapel-/Brettsperrholzdecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Holzbalkendecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständer- und Metallständerbauweise) sowie Schachtwand und Brettsperrholzwand (nass) EI 90 (ve i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständerbauweise) sowie Brettsperrholzwand (trocken - Einschubelement) EI 90 (ve i↔o)-S 
Leichte Trennwand (Metallständerbauweise) sowie Schachtwand (trocken - Einschubelement) EI 60 (ve i↔o)-S

Leistungserklärung DoP/WFK/DE/2019/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1322-CPR-08678/01

Klappenleckage nach EN 1366-2

Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter.

Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern.

Überprüfung bei Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes z. B. durch Kamerabefahrung.

Wartung:

Die Wartung ist im Abstand von 5 Jahren z. B. durch eine Kamerabefahrung durchzuführen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.

Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung wie auch eine Rohrreinigung ermöglicht.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Telefon 07393/95190

Telefax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

Ausschreibungstext

geba WFK 250 Brandschutzklappe nach DIN EN 15650

DN 250 – Durchmesser 300 mm Länge 335 mm

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, korrosions- und lotfreie Auslöseeinrichtung – VDS geprüft und Intumeszenzmaterial.

Geprüft nach EN 1366-2

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust sowie runder Bauform

Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden in beliebiger Luftrichtung.

Klassifizierung nach DIN EN 13501-3: 2010-02:

Massivdecke (nass) EI 120 (ho i↔o)-S
Massivdecke (trocken - Weichschott) EI 90 (ho i↔o)-S
Brettstapel-/Brettsperrholzdecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Holzbalkendecke (nass) EI 90 (ho i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständer- und Metallständerbauweise) sowie Schachtwand und Brettsperrholzwand (nass) EI 90 (ve i↔o)-S
Massivwand, leichte Trennwand (Holzständerbauweise) sowie Brettsperrholzwand (trocken - Einschubelement) EI 90 (ve i↔o)-S 
Leichte Trennwand (Metallständerbauweise) sowie Schachtwand (trocken - Einschubelement) EI 60 (ve i↔o)-S

Leistungserklärung DoP/WFK/DE/2019/001

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1322-CPR-08678/01

Klappenleckage nach EN 1366-2

Angeschlossen werden können Luftleitungen brennbar und nicht brennbar, auch einseitig mit Abdeckgitter.

Scharnierloser, korrosionsfreier metallischer Stellverschluss mittels Entspannung zweier Edelstahldoppeltorsionsfedern.

Überprüfung bei Inbetriebnahme nach Einbau, vor Verschluss des Schachtes z. B. durch Kamerabefahrung.

Wartung:

Die Wartung ist im Abstand von 5 Jahren z. B. durch eine Kamerabefahrung durchzuführen. Bei Verschmutzungen ist die Leitung zu reinigen.

Funktionsprüfung über geschossweise Revisionsöffnungen ist entbehrlich. Die Lüftungsleitung sollte am oberen und unteren Ende, sowie bei Leitungsverzügen über eine Revisionsöffnung verfügen, die eine Kamerabefahrung wie auch eine Rohrreinigung ermöglicht.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Telefon 07393/95190

Telefax 07393/951940

info@geba-brandschutz.de

Ausschreibungstext

Wartung

Kamerabefahrung zur Feststellung des Ist-Zustandes. Erstellen und liefern einer Videodokumentation und der dazugehörigen Bewertung der erhaltenen Inspektionsdaten durch einen sachkundigen Mitarbeiter. Übergabe der Videodaten an den Kunden in Papierform und als Datenfile auf einem geeigneten Datenträger.