55 Luftleitungseinbauten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennleistungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.

1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Rückschlagklappen

55.G1 Z Feuer- und Rauchschutz (GEBA)

1. Decken-/Wandschott:

Decken-/Wandschott sind geprüfte Feuerschutzabschlüsse entsprechend ÖNORM H 6027, Ausg. 2008, geeignet zum Einbau in Lüftungsleitungen in und unter Geschoßdecken (ohne Anforderung an Klassifizierung einer Schachtverkleidung), geeignet zum Einbau in klassifizierte Schachtverkleidungen und geeignet zum Anschluss von Zu- und Abluftgeräten, Einzelraumlüftern, Abluftventilen und Dunstabzugshauben.

2. Installationsattest:

Auf Grund der Bauart und Funktionsweise vo Feuerschutzabschlüssen ist eine regelmäßige Kontrollprüfung nicht vorgesehen. Der Auftragnehmer bescheinigt mit einem Installationsattest, dass die Ausführung des Feuerschutzabschlusses und dessen Einbau den Bestimmungen des Übereinstimmungszeugnisses, das von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, entspricht.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers ohne "z.B." und "oder Geichwertiges" und die Nennweite (DN).

4. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

55.G1 01

Decken- und Wandschott mit freiem Querschnitt (keine Schmetterlingsklappe), zum Einbau in Lüftungsleitungen aus Stahlrohr, mit dreiteiliger Klappe, Schaumbildner und Spannfeder. Bei ca. 72°C am Auslöseelement schließen die Klappen. Mit Hilfe der korrosionsfreien Spannfedern erfolgt ein dichter Schnellverschluss. Der Schaumbildner füllt ab einer Temperatur von 160°C das Schott aus und macht es dicht.

z.B. Decken-/Wandschott AVR FLI-VE 90 (ho+ve) von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Decken/Wandschott AVR FLI-VE(ho+ve)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Decken/Wandschott AVR FLI-VE(ho+ve)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Decken/Wandschott AVR FLI-VE(ho+ve)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Decken/Wandschott AVR FLI-VE(ho+ve)90 DN140	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Decken/Wandschott AVR FLI-VE(ho+ve)90 DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

FZ	Decken/Wandschott AVR (ho+ve)90 DN180	Stk

Ohne ÜA Zeichen. Der Prüfbericht MA 39-VFA-2008-1199.01 und MA 39-VFA-2008-0885 01 und 02 wird der Baubehörde zur baubehördlichen Genehmigung des Einbaus vorgelegt.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

GZ	Decken/Wandschott AVR (ho+ve)90 DN200	Stk

Ohne ÜA Zeichen. Der Prüfbericht MA 39-VFA-2008-1199.01 und MA 39-VFA-2008-0885 01 und 02 wird der Baubehörde zur baubehördlichen Genehmigung des Einbaus vorgelegt.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

55.G1 03

Kaltrauchsperre aus verzinktem Stahlblech mit Silikonmembrane und Magnetverschluss (KRS-M), zur Sicherung gegen Winddruck bei Anlagenstillstand (flatterfrei), Einbautiefe 50 mm, eingebaut in eine Lüftungsleitung oder in ein Decken- und Wandschott.

Öffnungsdruck: 10 Pa.

Temperaturbeständigkeit: bis 260°C.

z.B. Kaltrauchsperre KRS-M von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Kaltrauchsperre KRS-M DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Kaltrauchsperre KRS-M DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Kaltrauchsperre KRS-M DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Kaltrauchsperre KRS-M DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

GZ	Kaltrauchsperre KRS-M DN200	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

55.G2 Z Zuluft-/Abluftventile (GEBA)

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers ohne "z.B." und "oder Geichwertiges" und die Nennweite (DN).

2. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

55.G2 01

Abluftventil (AV) aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9010, mit integrierter Kaltrauchsperre aus verzinktem Stahlblech mit Silikonmembrane und Magnetverschluss (KRS-M), zur Sicherung gegen Winddruck bei Anlagenstillstand (flatterfrei), Einbautiefe 50 mm. Abluftventil mit verzinktem Einbaurahmen und Bajonettverschluss und stufenloser Volumenstromeinstellung mit drehbarem Ventilteller.

Temperaturbeständigkeit: bis 260°C.

z.B. Abluftventil AV-KRS-M von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Abluftventil AV-KRS-M DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Abluftventil AV-KRS-M DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Abluftventil AV-KRS-M DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

55.G3 Z Volumenstromregler (GEBA)

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers ohne "z.B." und "oder Geichwertiges" und die Nennweite (DN).

2. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

55.G3 01

Volumenstromregler 2-stufig und in Einschubausführung (LVR2-E), zur Regelung und Begrenzung von Luftvolumen (Grund- und Bedarfsvolumen) in Lüftungs- und Klimaanlagen. Der Volumenstromregler besteht aus einem ABS-Kunststoffrohr mit 2 Dichtungen zum Einschub in runde Lüftungsrohre DN125, einer Silikonmembrane zur Konstanthaltung des Grundvolumens im Druckbereich von 50 bis 150 Pa, einer Bypassklappe mit elektrischem Antreb zum Erreichen des Bedarfsvolumens durch nutzerbezogenes Öffnen mittels Schalter oder Taster, mit integrierter Regelelektronik (eingebaut in eine Unterputzdose) zur Begrenzung des Bedarfsvolumens auf 20 Minuten je Schaltung.

Betriebsspannung: 230 V.

Leistung: 5,5 +/-1 W.

Schutzklasse: IP 20.

Normhub: 8 mm.

Reaktionszeit Öffnen/Schließen: ca. 90/120 s.

Zusätzlich angegeben sind: Grundvolumen / Bedarfsvolumen in (m3/h),

z.B. Volumenstromregler LVR2-E von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 15/30m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 15/40m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 15/50m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 20/40m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 20/50m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

FZ	Volumenstromregler LVR2-E DN125 30/60m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

55.G3 02

Volumenstromregler 2-stufig und in Einschubausführung (LVR2-E) mit Kaltrauchsperre aus verzinktem Stahlblech mit Silikonmembrane und Magnetverschluss (KRS-M), zur Regelung und Begrenzung von Luftvolumen (Grund- und Bedarfsvolumen) in Lüftungs- und Klimaanlagen. Der Volumenstromregler besteht aus einem ABS-Kunststoffrohr mit 2 Dichtungen zum Einschub in runde Lüftungsrohre DN125, einer Silikonmembrane zur Konstanthaltung des Grundvolumens im Druckbereich von 50 bis 150 Pa, einer Bypassklappe mit elektrischem Antreb zum Erreichen des Bedarfsvolumens durch nutzerbezogenes Öffnen mittels Schalter oder Taster, mit integrierter Regelelektronik (eingebaut in eine Unterputzdose) zur Begrenzung des Bedarfsvolumens auf 20 Minuten je Schaltung.

Betriebsspannung: 230 V.

Leistung: 5,5 +/-1 W.

Schutzklasse: IP 20.

Normhub: 8 mm.

Reaktionszeit Öffnen/Schließen: ca. 90/120 s.

Zusätzlich angegeben sind: Grundvolumen / Bedarfsvolumen in (m3/h),

z.B. Volumenstromregler LVR2-E-KRS-M von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 15/30m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 15/40m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 15/50m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 20/40m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 20/50m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

FZ	VolumenstromR LVR2-E-KRS-M DN125 30/60m3/h	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....